## Slide 1: Modellierung und Simulation einer PV-Freiflächenanlage mit der PV_LIB-Toolbox in MatLab
Jonathan Huth
Andreas Boschert/
Prof. Michael Zehner
13.11.2024

## Slide 2: Projektbeschreibung
Dieses Projekt dient zur Erstellung eines digitalen Zwillings der PV-Freiflächenanlage „Buttenwiesen 1“ in Buttenwiesen. Dieses Modell soll mit Hilfe der PV_LIB in Matlab erstellt werden und anhand der Strahlungswerte GHI, DNI und DHI die Leistungsabgabe des Systems ausgeben. Mithilfe des Modells sollen dann aus Daten zu Wolkenbewegungen Leistungsprognosen für die PV-Anlage erstellt werden.

## Slide 3: Verwendete Tools/Software
Matlab
  PV_LIB
Google Maps
Topographic-map
Git/Github

## Slide 4: Annahmen
Zelltemperatur (NOCT Modell)
  Windgeschwindigkeit & Transmissions-/Absorptionseffekte vernachlässigt
  T_NOCT = T_NOCT,adj (open-rack)
  T_c = T_a + E_POA/800*(T_noct,adj– 20)
Geometrie der Fläche
  Verschaltung der Module mit den Invertern vereinfacht (pro Inverter)
    Block A: 32 Module in Serie, 3 Reihen parallel
    Block B: 32 Module in Serie, 3 Reihen parallel
    Block C: 40 Module in Serie, 3 Reihen parallel & 60 Module in Serie, 2 Reihen parallel
    Block D: 48 & 60 Module in Serie, 2 Reihen parallel
Modell der Diffusstrahlung
  Kingdiffuse
PV-Modell
  single-diode mit Prametern aus CEC-Berechnungen
Inverter Modell
  SNL-Inverter (Sandia National Laboratories)
Position der Sonne
  Funktion: pvl_ephemeris & pvl_getaoi

## Slide 5: Vorgehensweise
Definieren der Anlage
  Standort
  Geometrische Eigenschaften (Neigung Oberfläche, Azimuth-Winkel, Anzahl Module, Aufteilung Module)
  Parameter aus den Datenbanken laden (Modul und Inverter)
Wetterdaten aus CSV-Datei lesen
  Strahlungswerte (GHI, DHI, DNI)
  Zeitraum der Aufzeichnungen
  Temperaturen
Position der Sonne modellieren (pvl_ephemeris, pvl_getaoi)
  Zenith, Azimuth, Sonnenhöhe, Einfallswinkel

## Slide 6
Effektivstrahlung berechnen ( Eb + Eg + Ed)
  Mit Eb: Strahlungskomponente, Eg: Bodenreflektion, Ed: Diffusstrahlung
Zelltemperatur schätzen
CEC-Parameter berechnen (pvl_calcparams_CEC)
Strom, Spannung und Leistung aus „Single-diode-model“ (pvl_singlediode) berechnen
Inverter Output berechnen(pvl_snlinverter)

## Slide 7: Offene Punkte und nächste Schritte
Offene Aufgaben:
  Reale Temperaturdaten integrieren

## Slide 8: Quellen
Sandia National Laboratorie, PVPMC, Modeling Guide https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/
Google Maps (2024), Buttenwiesen
topographic-map (2024), Topografische Karte Buttenwiesen, https://de-de.topographic-map.com/